## Arkusz1
Tabela 1 Zestawienie przewodów i kabli
LP | Początek | Koniec | Długość | Typ przewodu | UWAGI
- | - | - | m | - | -
1 | ZKP | Rozdzielnica RG | 80 | YKXS 4x35mm2 | projektowany
2 | Szafa Agregat prądotwórczy SZ-A | Rozdzielnica RG | 15 | YKXS 4x35mm2 | projektowany
3 | Rozdzielnica RG | Rozdzielnica RZS-T | 10 | YKXS 5x35mm2 | projektowany
4 | Rozdzielnica RG | Rozdzielnica RZS-ZH | 5 | YKXS 5x35mm2 | projektowany
5 | Rozdzielnica RG | Oświetlenie wewnętrzne, zewnętrzne | 200 | YDY 3x1,5mm2 | projektowany
6 | Rozdzielnica RG | Oświetlenie wewnętrzne-awaryjne | 100 | YDY 4x1,5mm2 | projektowany
7 | Rozdzielnica RG | Gniazdo 400V/16A | 50 | YDY 5x2,5mm2 | projektowany
8 | Rozdzielnica RG | Gniazda 230V | 150 | YDY 3x2,5mm2 | projektowany
9 | Rozdzielnica RG | Gniazdo 24V | 50 | YDY 3x2,5mm2 | projektowany
10 | Rozdzielnica RG | Studnia Pompa PG4 obudowa SP-G4 grzalka | 70 | YKY 5x2,5mm2 | projektowany
11 | Rozdzielnica RG | Studnia Pompa PG5 obudowa SP-G5 grzałka | 110 | YKY 5x2,5mm2 | projektowany
12 | Rozdzielnica RZS-T | Studnia Pompa PG4 obudowa SP-G4 | 70 | YKY 4x16mm2 | projektowany
13 | Rozdzielnica RZS-T | Studnia Pompa PG5 obudowa SP-G5 | 110 | YKY 4x16mm2 | projektowany
14 | Rozdzielnica RZS-T | Skrzynka SP-O | 100 | YKY 5x2,5mm2 | projektowany
15 | Rozdzielnica RZS-T | Skrzynka SP-O | 100 | XZTKMXpw 4x2x0,5mm2 | projektowany
16 | Skrzynka SP-O | Przepustnica Odstojnika PO | 10 | OLFLEX CLASIC 110 7x0,5mm2. wrurze osłonowej | projektowany
17 | Skrzynka SP-O | Sonda hydrostatyczna | 10 | przewód fabryczny w rurze osłonowej | projektowany
18 | Rozdzielnica RZS-T | Skrzynka SP-Z1 | 70 | XZTKMXpw 4x2x0,5mm2 | projektowany
19 | Skrzynka SP-Z1 | Sonda hydrostatyczna | 10 | przewód fabryczny | projektowany
20 | Rozdzielnica RZS-T | Skrzynka SP-Z2 | 70 | XZTKMXpw 4x2x0,5mm2 | projektowany
21 | Skrzynka SP-Z2 | Sonda hydrostatyczna | 10 | przewód fabryczny | projektowany
22 | Rozdzielnica RZS-T | Pompa Płuczna PP | 25 | 2xOLFLEX CLASIC 100 4x2,5mm2. | projektowany
23 | Rozdzielnica RZS-T | Dmuchawa D | 60 | 2xOLFLEX CLASIC 100 4x2,5mm2. | projektowany
24 | Rozdzielnica RZS-T | Zestaw sprężarki | 50 | YdYżo5x2,5mm2 | projektowany
25 | Rozdzielnica RZS-T | Zbiornik Napowietrzania ZN1 Sonda hydrostatyczna | 60 | przewód fabryczny | projektowany
26 | Rozdzielnica RZS-T | Wodomierz woda ze studni Głębinowych | 25 | FTP Outdoor kategorii 5e | projektowany
27 | Rozdzielnica RZS-T | Wodomierz woda na sieć | 15 | FTP Outdoor kategorii 5e | projektowany
28 | Rozdzielnica RZS-T | Wodomierz woda płuczna | 25 | FTP Outdoor kategorii 5e | projektowany
29 | Rozdzielnica RZS-T | Czujnik ciśnienia w szafie pneumatycznej | 60 | FTP Outdoor kategorii 5e | projektowany
30 | Rozdzielnica RZS-T | Elektrozawór w szafie pneumatycznej | 60 | OLFLEX CLASIC 110 3x0,5mm2. | projektowany
31 | Rozdzielnica RZS-T | Elektrozawory Filtr F1 | 40 | OLFLEX CLASIC 110 7x0,5mm2. | projektowany
32 | Rozdzielnica RZS-T | Elektrozawory Filtr F2 | 45 | OLFLEX CLASIC 110 7x0,5mm2. | projektowany
33 | Rozdzielnica RZS-T | Elektrozawory Filtr F3 | 55 | OLFLEX CLASIC 110 7x0,5mm2. | projektowany
34 | Rozdzielnica RZS-T | Elektrozawory Filtr F4 | 60 | OLFLEX CLASIC 110 7x0,5mm2. | projektowany
35 | Rozdzielnica RZS-T | Rozdzielnica RZS-ZH | 5 | FTP Outdoor kategorii 5e | projektowany
36 | Rozdzielnica RZS-T | Szafa Agregat prądotwórczy SZ-A | 15 | OLFLEX CLASIC 110 7x0,5mm2. | projektowany
37 | Rozdzielnica RZS-ZH | Pompa P1 7,5kW | 25 | Olflex Clasic 100 CY 4x6,0mm2 | projektowany
38 | Rozdzielnica RZS-ZH | Pompa P2 7,5kW | 25 | Olflex Clasic 100 CY 4x6,0mm2 | projektowany
39 | Rozdzielnica RZS-ZH | Pompa P3 7,5kW | 25 | Olflex Clasic 100 CY 4x6,0mm2 | projektowany
40 | Rozdzielnica RZS-ZH | Pompa P4 7,5kW | 25 | Olflex Clasic 100 CY 4x6,0mm2 | projektowany
41 | Rozdzielnica RZS-ZH | Sygnalizator wibracyjny FTL20 | 25 | OLFLEX CLASIC 110 3x0,5mm2. | projektowany
42 | Rozdzielnica RZS-ZH | Czujnik ciśnienia | 25 | FTP Outdoor kategorii 5e | projektowany
43 | Rozdzielnica RZS-ZH | Skrzynka SP-Z1 | 70 | XZTKMXpw 4x2x0,5mm2 | projektowany
44 | Skrzynka SP-Z1 | Sygnalizator pływakowy | 10 | przewód fabryczny | projektowany
45 | Rozdzielnica RZS-ZH | Skrzynka SP-Z2 | 70 | XZTKMXpw 4x2x0,5mm2 | projektowany
46 | Skrzynka SP-Z2 | Sygnalizator pływakowy | 10 | przewód fabryczny | projektowany
47 | Centrala Alarmowa | czujka PIR | 100 | YTDY 6x0,5mm2 | projektowany
48 | Główna szyna wyrównawcza | Przewód wyrównawczy | 15 | LgYżo 16mm2 | projektowany
49 | Główna szyna wyrównawcza | Przewód wyrównawczy | 50 | FeZn 25x4mm2 | projektowany
50 | Budynek stacji | instalacja odgromowa | 100 | pręt stalowy FeZn 8mm | projektowany
51 | Budynek stacji | instalacja uziemiająca | 80 | FeZn 30x4mm2 | projektowany
52 | Zbiorniki Z1,Z2 | instalacja uziemiająca | 60 | FeZn 30x4mm2 | projektowany
53 | Główna szyna wyrównawcza RZS-T, RG | instalacja uziemiająca | 5 | FeZn 30x4mm2 | projektowany
54 | Koryta ocynkowane | Koryta ocynkowane | 70 | 200x50x1mm2 | projektowany

## Arkusz2
28 |  | 100
24
28 | 24
28 | 10
13 | 10
13 | 24
92