## obciążalność nr1
Sprawdzenie dopuszczalnej obciążalności prądowej przewodów i kabli
| typ przewodu/kabla | długość l | sposób ułożenia przewodu/ kabla* | temp. Otoczenia | temp. Przewodu | moc szczyt. oblicz. PB | prąd szczyt. oblicz. IB | zabezp. kabla IN | prąd wyłączenia zabezp. dla t=1h I2 | obciążalność długotrwała przewodu Iz | Warunek IB≤IN≤IZ spełniony TAK/NIE | Warunek I2≤1,45xIZ spełniony TAK/NIE | ochrona spełniona TAK/NIE | wyłaczenia przeciąż. Tabela k | I2 |  | 1,45xIZ
| - | m | - | °C | °C | kW | A | A | A | A | - | - | - |  |  | ≤
1 | ZKP - RG
| YKXS 4x35mm2* | 80 | 2 | 30 | 70 | 48 | 86.6025 | 100 | 160 | 173 | TAK | TAK | TAK |  | 160 | ≤ | 250.85
1 | Agregat - RG
| YKXS 4x35mm2*** | 15 | 2 | 30 | 70 | 48 | 86.6025 | 100 | 160 | 147.05 | TAK | TAK | TAK |  | 160 | ≤ | 213.2225
2 | RG - RZST
| YKXS 5x35mm2*** | 10 | 2 | 30 | 70 | 25.5 | 46.0076 | 63 | 100.8 | 147.05 | TAK | TAK | TAK |  | 100.8 | ≤ | 213.2225
3 | RG - RZH
| YKXS 5x35mm2*** | 5 | 2 | 30 | 70 | 22.5 | 40.5949 | 50 | 80 | 147.05 | TAK | TAK | TAK |  | 80 | ≤ | 213.2225
4 | RZST-PGS4 18,5 kW
| YKY 4x16mm2*** | 70 | 3 | 30 | 70 | 18.5 | 33.3781 | 40 | 58 | 72.25 | TAK | TAK | TAK |  | 58 | ≤ | 104.7625
5 | RZST-PGS5 18,5 kW
| YKY 4x16mm2* | 110 | 3 | 30 | 70 | 18.5 | 33.3781 | 40 | 58 | 72.25 | TAK | TAK | TAK |  | 58 | ≤ | 104.7625
6 | RZST-Dmuchawa 11 kW
| 2xOlflex Clasic 100 4x2,5mm2**** | 60 | 4 | 30 | 70 | 11 | 19.8464 | 25 | 27.5 | 37.44 | TAK | TAK | TAK |  | 27.5 | ≤ | 54.288
7 | RZST - PP 11kW
| 2xOlflex Clasic 100 4x2,5mm2**** | 25 | 4 | 30 | 70 | 11 | 19.8464 | 25 | 27.5 | 37.44 | TAK | TAK | TAK |  | 27.5 | ≤ | 54.288
8 | RZH-ZH 7,5 kW
| Olflex Clasic 100 4x4mm2**** | 25 | 4 | 30 | 70 | 7.5 | 13.5316 | 20 | 22 | 24.48 | TAK | TAK | TAK |  | 22 | ≤ | 35.496
* 1- przewody ułożone w ziemi i w powietrzu k=1
** 2- przewód ułożony w korycie kablowym bez otworów k=0,97
*** 3- przewód ułożone na posadzce, kanale kontakt pomiędzy kablami k=0,85
**** 4- przewód ułożone na posadzce, kanale kontakt pomiędzy kablami k=0,72

## napięcie nr1
Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napięcia
| typ przewodu/kabla | długość l | przekrój S | przewodność | moc szczyt. oblicz. PB | napięcie znamionowe UN | spadek nap. dopuszczalny | spadek nap. obliczony | Warunek spełniony TAK/NIE
| - | m | mm2 |  | kW | V | % |  | -
1 | ZKP - RG
| YKXS 4x35mm2* | 80 | 35 | 57 | 48 | 400 | 4 | 1.203 | TAK
1 | Agregat - RG
| YKXS 4x35mm2*** | 15 | 35 | 57 | 48 | 400 | 4 | 0.22556 | TAK
2 | RG-RZST
| YKXS 5x35mm2*** | 10 | 35 | 57 | 25.5 | 400 | 4 | 0.079887 | TAK
3 | RG-RZH
| YKXS 5x35mm2*** | 5 | 35 | 57 | 22.5 | 400 | 4 | 0.035244 | TAK
4 | RZST-PGS4 18,5 kW
| YKY 4x16mm2*** | 70 | 16 | 57 | 18.5 | 400 | 4 | 0.88747 | TAK
5 | RZST-PGS5 18,5 kW
| YKY 4x16mm2*** | 110 | 16 | 57 | 18.5 | 400 | 4 | 1.3946 | TAK
6 | RZST-Dmuchawa 11 kW
| 2xOlflex Clasic 100 4x2,5mm2**** | 60 | 5 | 57 | 11 | 400 | 4 | 1.4474 | TAK
7 | RZST-PP 11kW
| 2xOlflex Clasic 100 4x2,5mm2**** | 25 | 5 | 57 | 11 | 400 | 4 | 0.60307 | TAK
8 | RZH-ZH 7,5 kW
| Olflex Clasic 100 4x4mm2**** | 25 | 4 | 57 | 7.5 | 400 | 4 | 0.51398 | TAK

## ochrona nr1
Sprawdzenie ochrony przez szybkie wyłączenie
1 |  | Złącze ZKP Rozdzielnia Główna RG
| napięcie | 250kVA 0,4kV | YAKY 4x120mm2) | YKXS 4x35mm2 |  |  | pętla | zwarcia | prąd zwarcia | prąd wyłączenia | gG125 | krotność dla 5s
| UL [V] | Rtrafo | RL1 [Ω] | RL2 [Ω] |  |  | Rpętla | Zpętla | Ia [A] | Iw [A] | In [A] | k
|  | [Ω] | 354 | 35 |  |  | [Ω] | [Ω]
| 230 | 0.0092 | 0.253 | 0.524 |  |  | 0.225 | 0.24333 | 756.1781 | 712.5 | 125 | 5.7
|  | Xtrafo | XL1[Ω] | XL1[Ω] |  |  | Xpętla |  |  | Warunek ochrony
|  | [Ω] | 354 | 35 |  |  | [Ω] |  |  | przez szybkie wyłączenie
|  | 0.0304 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.09264 |  |  | jest spełniony
2 |  | Rozdzielnia RZST - pompa PG2
| napięcie | 250kVA 0,4kV | YAKY 4x120mm2) | YKXS 4x35mm2 | YKY 5x25mm2 | YKY 4x16mm2 | pętla | zwarcia | prąd zwarcia | prąd wyłączenia | wyłącznik silnikowy | krotność dla 0,4s
| UL [V] | Rtrafo | RL1 [Ω] | RL2 [Ω] | RL3 [Ω] | RL4 [Ω] | Rpętla | Zpętla | Ia [A] | Iw [A] | In [A] | k
|  | [Ω] | 354 | 35 | 40 | 70 | [Ω] | [Ω]
| 230 | 0.0092 | 0.253 | 0.524 | 0.727 | 1.15 | 0.44416 | 0.45764 | 402.0626 | 448 | 32 | 14
|  | Xtrafo | XL1[Ω] | XL1[Ω] | XL1[Ω] | XL1[Ω] | Xpętla |  |  | Warunek ochrony
|  | [Ω] | 354 | 35 | 40 | 70 | [Ω] |  |  | przez szybkie wyłączenie
|  | 0.0304 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11024 |  |  | nie jest spełniony
3 |  | Rozdzielnia RZST - pompa płuczna
| napięcie | 250kVA 0,4kV | YAKY 4x120mm2) | YKXS 4x35mm2 | YKY 5x25mm2 | Olflex Clasic 100 4x2,5mm2 | pętla | zwarcia | prąd zwarcia | prąd wyłączenia | wyłącznik silnikowy | krotność dla 5s
| UL [V] | Rtrafo | RL1 [Ω] | RL2 [Ω] | RL3 [Ω] | RL4 [Ω] | Rpętla | Zpętla | Ia [A] | Iw [A] | In [A] | k
|  | [Ω] | 354 | 35 | 40 | 35 | [Ω] | [Ω]
| 230 | 0.0092 | 0.253 | 0.524 | 0.727 | 7.41 | 0.80186 | 0.80866 | 227.5361 | 168 | 12 | 14
|  | Xtrafo | XL1[Ω] | XL1[Ω] | XL1[Ω] | XL1[Ω] | Xpętla |  |  | Warunek ochrony
|  | [Ω] | 354 | 35 | 40 | 35 | [Ω] |  |  | przez szybkie wyłączenie
|  | 0.0304 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10464 |  |  | jest spełniony
4 |  | Rozdzielnia RZST - pompa odstojnika
| napięcie | 250kVA 0,4kV | YAKY 4x120mm2) | YKXS 4x35mm2 | YKY 5x25mm2 | YKY 5x2,5mm2 | pętla | zwarcia | prąd zwarcia | prąd wyłączenia | wyłącznik silnikowy | krotność dla 5s
| UL [V] | Rtrafo | RL1 [Ω] | RL2 [Ω] | RL3 [Ω] | RL4 [Ω] | Rpętla | Zpętla | Ia [A] | Iw [A] | In [A] | k
|  | [Ω] | 354 | 35 | 40 | 90 | [Ω] | [Ω]
| 230 | 0.0092 | 0.253 | 0.524 | 0.727 | 7.41 | 1.617 | 1.6209 | 113.5145 | 35 | 2.5 | 14
|  | Xtrafo | XL1[Ω] | XL1[Ω] | XL1[Ω] | XL1[Ω] | Xpętla |  |  | Warunek ochrony
|  | [Ω] | 354 | 35 | 40 | 90 | [Ω] |  |  | przez szybkie wyłączenie
|  | 0.0304 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11344 |  |  | jest spełniony